附件1：

挂牌督办重大火灾隐患单位名录

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 单位联系人 | 联系 电话 | 重大隐患情况 | 挂牌督办时间 | 责令整改销案时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市鸿景纺织品有限公司 | 中山市沙溪镇岐江公路横沙路段收费站侧厂房2-3楼 | 李小姐 | 159*******1 | 1、厂房内设置的消防应急灯、疏散指示标志损坏，且损坏率超过50%；2、厂房内封闭楼梯间设置的防火门损坏，且损坏率超过50%。 | 2018年7月2日 | 2018年7月20日 |
| 2 | 刘元桂工业厂 | 中山市沙溪镇岐江公路横沙路段孖仔鳄鱼场侧 | 刘先生 | 138*******1 | 1、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2、自动消防设施不能正常联动控制；3、人员密集场所的安全出口设置卷帘门。 | 2018年7月2日 | 2018年7月20日 |

附件2：

挂牌督办重大火灾隐患单位基本情况

中山市鸿景纺织品有限公司位于中山市沙溪镇岐江公路横沙路段收费站侧厂房2-3楼，所在建筑物共3层，建筑内设有室内消火栓系统。该单位存在的重大火灾隐患有：1、厂房内设置的消防应急灯、疏散指示标志损坏，且损坏率超过50%；2、厂房内封闭楼梯间设置的防火门损坏，且损坏率超过50%。由于该场所存在以上问题整改难度大，整改中可能影响到群众的日常生活，整改中可能影响到该场所的日常生产，且该场所当前的重大火灾隐患的产生牵涉面广，拟责令整改期限为2018年7月20日前。

刘元桂工业厂位于中山市沙溪镇岐江公路横沙路段孖仔鳄鱼场侧，所在建筑物共4层，建筑内设置火灾自动报警系统、自动灭火喷淋系统和室内消火栓系统。该单位存在的重大火灾隐患有：1、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2、自动消防设施不能正常联动控制；3、人员密集场所的安全出口设置卷帘门。由于该场所存在以上问题整改难度大，整改中可能影响到群众的日常生活，整改中可能影响到该场所的日常生产，且该场所当前的重大火灾隐患的产生牵涉面广，拟责令整改期限为2018年7月20日前。